火灾自动报警系统的设计与施工

火灾自动报警系统探测火灾隐患，肩负安全防范重任，是智能建筑中建筑设备自动化系统（CBS）的重要组成部分。建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求，同时也要适应智能建筑的特点， 合理选配产品，做到安全适用、技术先进、经济合理。

火灾自动报警系统一般分三种形式设计：区域火灾自动报警系统，集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就高层智能建筑的基本特点，控制中心报警系统是最适用的方式。

建筑中火灾自动报警系统的设计要点是：根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型；根据所需防护面积部位，按照火灾探测器的总数和其他报警装置（如手报）数量确定火灾报警控制器的总容量；根据消防设备确定联动控制方式；按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系；最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”（建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统）的适应性。

火灾自动报警设备设计选型基本要素

无论火灾自动报警系统规模大小、功能需求不同，系统可靠性与误报率都是设备选型的两大基本要素。在满足性能价格比高的前提下，要求尽可高的系统可靠性和尽可能低的的误报率是所有建设单位业主和设计师、安装施工和使用维护者追求的共同目标。从追求卓越的理想角度出发，应优化设计、选用最先进设备产品，优化施工、使用和维护；但从节省资源的现实角度出发，不妨适当降低追求十分完善的目标期望，选用较佳的设备，却万万不可放松和降低对于系统可靠性和误报率这些基本要求。

火灾自动报警系统可靠性是以真性的测量。换言之，一个火灾报警系统在其使用期限内，对各种条件须做出适当的响应。可靠性是说明一个系统质量的最佳指标。构成火灾自动报警系统可靠性的四大要素为设备、系统设计、系统安装和系统维修。从典型可靠性方程可知，一个系统的可靠性完全取决于系统的设计、组成系统的硬件、系统的安装及维修可靠性因子之积，而设备选型既与设计，又与设备、施工、维护这四个环节都密切有关。下面分别探讨探测器、传输线路和控制器对系统可靠性的影响：

1.瑞士CERBERUS公司以F910火灾探测器为例认为其平均无故障时间（MTBF）为30年，根据大量的工程实践分析，一个火灾探测器MTBF为30年还是比较符合目前的实际情况。由若干个探测器组成的火灾报警系统，可以看成一个串联系统。若一个探测器出现故障，就可认为系统出现故障。若由几个探测器组成的系统平均无故障时间为单个探测器MTBF的几分之一。例如每个探测器的MTBF为30年计算，100个探测器的小规模系统的Ts=109.5天；500个探测器的中规模系统的Ts=21.9天；1000个探测器的大规模系统Ts=10.95天。系统中火灾探测器的数量越多，则系统的平均无故障时间越短。因此，规模越大的火灾报警系统对火灾探测器可靠性选用要求越高。

从火灾探测器可靠度研究表明。不使用探测器内的灵敏度鉴别电路，而是将正比于烟浓度的电压信号传送到控制器，由控制器判断火灾的真伪，其实质是不断检查探测器工作状态，由此判断环境变化和真实火灾，也就是采用模拟量探测器技术。

因此，笔者认为火灾探测器应用数量较多的大规模系统，尤其是智能建筑中火灾自动报警系统均应选用模拟量火灾探测器。此外，有些建设单位业主或设计师主张开关量、模拟量探测器混同于一个系统，国内外有些厂家产品也迎合这种需求有相应的产品，笔者不能苟同这一做法。因为这些开关量探测器混用将使整个系统可靠性降低不小；况且国外同一家厂商模拟量产品比其开关产品价格约高20％～30％；国内模拟量产品比其开关量产品价格约高10％～20％，甚至相差无几，达到同一价位水平。因此，两者混用技术经济效果不佳，不宜采用。

2.传输线路（含导线段和连接螺丝等）对系统可靠性影响也大，并随系统规模增大而增加。

显然，多线制传输线路数量很大，合计故障率高；总线制传输线路数量剧减，合计故障率低；二总线传输线路又比三、四总线传输线路更好些；联动控制与报警于一体的二总线方式的可靠性最高。

总线制传输线路大多采用并联总线控制方式，其缺点在于一旦总线回路出现短路，则整个回路失效。为了保证系统的正常运行，不得已在系统中分段增设短路隔离器。这样，不仅使系统变得复杂，设备投资增加，且使用和维护不便。

链式连接回路控制方式主要特点如下：一是回路用线量少；二是可分别识别每只探测器当时的状态（正常、故障或火警状态）；三是回路可连接成环型。因此，回路出现短路故障时，可通过正、反查询，能够保证回路中其他探测器正常工作，即回路具有自我保护能力。先进的火灾自动报警系统具有适应编址方式，还在探测器中有特殊的保护电路功能，所以不必设置短路隔离器，不仅使系统构成简单、安装调试、使用和维护方便，也进一步提高了系统的可靠性。

3.报警控制器本身当然是系统可靠性有影响的重要因素。若报警控制器采用工控机或带双CPU的主机，前者抗干扰性好；后者系统运行有冗余度；系统可靠性提高。

传统的火灾自动报警系统采用集中——区域二级构成方式，先进系统的构成方式应分为分布式系统，即采用通用控制器构成主机，从机分布式系统；网络采用环形结构或令牌环。各个单体建筑相对独立的消防系统，网络可以实现互联、资源共享、信息传递和操作系统网络化，其可靠性进一步提高。

火灾自动报警系统误报原因很多，其中火灾探测器的误报又是其主要原因。模拟量探测器比开关量探测器误报率一般可降低一个数量级水平。多态探测器给出“正常”或“火警”以及其他正常状态的大于2个输出状态，比一般双态探测器的误报率进一步降低。

一种能自动补偿环境条件（诸如温度、湿度、气压等的变化，特点是补偿因长期污染带来的灵敏度变化的“分布智能”探测器，即具有初级“探测智能”，将使其误报率进一步降低。

- 火灾探测器的设计选配

火灾探测器是火灾自动报警系统最重要的组成，分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器；按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类，点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制，如点型离子感烟探测器、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等，线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测，如红外光束线型火灾探测器，激光线型火灾探测器，缆式线型感温火灾探测器等，常用火灾探测器性能特点及适用范围如表1所示。

表1.常用火灾探测器分类比较表

|  | 探测器型 | 性能特点 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感烟探测器 | 点型离子感烟探测器 | 灵敏度高，历史悠久技术成熟性能稳定，对阻燃火的反应最灵敏 | 宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场所 |  |
|  | 点型光电感烟探测器 | 灵敏度高，对湿热气流扰动大的场所适应性好 | 同上 | 易受电磁干扰，散射光型黑烟不灵敏 |
|  | 红外光束 [ 激光 ] 线型感烟探测器 | 探测范围大，可靠性环境适应性好 | 会展中心、演播大厅、大会堂、体育馆、影剧院等无遮挡大空间。 | 易受红外、紫外光干扰；探测视线易被遮挡 |
| 感温探测器 | 点型感温探测器 | 性能稳定，可靠性环境适应性好 | 厨房、锅炉间、地下车库、吸烟室等 | 造价较高，安装维护不便 |
|  | 缆式线型感温探测器 | 同上 | 电气电缆井、变配电装置、各种带式传送机构等 | 造价较高，安装维护不便 |
| 火焰探测器 |  | 对明火反应迅速，探测范围宽广 | 各种燃油机房，油料储藏库等火灾时有强烈火焰和少量烟热场所 | 易受阳光和其它光源干扰；探测被遮挡，镜头易被污染 |
| 复合探测器 |  | 综合探测火灾时的烟雾温度信号，探测准确，可靠性高 | 装有联动装置系统等单一探测器不能确认火灾的场所 | 价格贵，成本高 |

近年来红外光束感烟火灾探测器、缆式线型感温火灾探测器、可燃气体探测器等在消防工程中的应用日渐增多，并已有相应的产品标准和设计规范。

红外光束线型感烟探测器是应用烟粒子吸收或散射红外光束使红外光束强度发生变化的原理工作的。探测器的工作原理与光电感烟探测器类似，只是烟不必进入点型光电感烟探测器的采样室中，在保护空间任何地点上的烟都可能使红外光束衰减。线型光束探测器在一个长达100米的路径上可代替若干个点型感烟探测器，具有保护面积大、安装位置较高、在相对湿度较高和强电场环境中反应速度快等优点，适宜保护较大的室内、外场所，尤其适宜保护难以使用点型探测器甚至根本不可能使用点型探测器的场所。

缆式线型感温火灾探测器适宜保护电缆隧道等工业建筑或特殊的应用场所。它又分为模拟式和数字式两大类，目前主要发展和应用是数字式。探测器实际上是条热敏电缆，它由两根弹性钢丝、热敏绝缘材料、塑料包带及塑料外护套组成。在正常监视状态下，两根钢丝间呈绝缘状态。在每一热敏电缆中有一极微小的电流流动，当热敏电缆线路上任何一点（部位）的温度（可以是“电缆”周围空气或它所接触物品的表面温度），上升达到其额定动作温度时，其绝缘材料熔化，两根钢丝互相接触，此时报警回路电流骤然增大，报警控制器发出声、光报警信号；同时数码器或液晶火灾报警控制器显示其所在的回路号和火警的距离（即热敏电缆动作部分的米数）。经人工处理后，热敏电缆可重复使用。

可燃气体火灾探测器适用保护可燃气体容易泄漏处的附件、泄漏出来的气体容易流经或容易滞留的场所。可燃气体探测器按其测气体的特性又有很多种类与品种，但主要手段大多采用“点型可燃气体探测器”，该类探测器在实际应用中存在寿命短、易中毒、探测器面积小等缺陷，因此目前现场应用一般只限于在重点位置安放。一种基于气体的光谱本征吸收原理的大面积可燃气体探测器在90年代初期由英国西格公司首创，沈阳消防科研所填补了我国在此项技术领域的空白，自行研制开发了“线型红外可燃气体探测器，采用双波段实现对可燃气体的探测，一对探测器的最远探测距离可达80m，探测灵敏度高、响应速度快，不会因某种气体中毒而损坏器件，也不会因可燃气体浓度过高而降低性能。由于该系统采用了双波段互补技术、信号窄脉冲同步分离技术、探测器工作点自动调整技术，最大限度地消除了灰尘、雨、雪、雾等自然环境对系统工作的影响，较好地解决了系统在较恶劣环境下长期稳定运行问题。其探测效率、寿命、性能稳定都远优于目前应用的“点型可燃气体控制器”。

空气采样感烟探测技术70年代中期由澳大利亚首创后，在国外已得到广泛应用，并逐步进入我国消防市场。该技术在探测方式上，完全突破被动式感知火灾烟气、温度和火焰等参数特性的局面，跳跃到主动进行空气采样，快速、动态地识别和判断可烯物质受热分解或燃烧释放到空气中的各种聚合物分子和烟粒子。国际上将空气采样式感烟火灾探测器定义为：通过管道抽取被保护空间的样本到中心检测室，以监视被保护空间内烟雾存在与否的火灾探测器。该探测器能够通过测试空气样本了解烟雾的浓度，并根据预先确定的响应阈值给出相应的报警信号。普通的空气采样式感烟火灾探测系统，一般是在吸气管道中加装普通点型感烟火灾探测器或采用相似的传感器作为烟粒子探测器，其烟雾探测原理与普通点型感烟控制器相同。目前先进的高灵敏度空气采样式感烟火灾控制报警系统，High Sensitivity Artificial-intelligence Smoke Detection System以下简称HSASD，按其探测原理可分为浓度计式和激光计数式两种。如澳大利亚GODEX极早期火灾智能预警系统主要用于抽取空气样本的管道网络、高效长寿的气泵、空气流速控制器、烟粒子激光探测器、信号处理电路、“人工神经网络”微处理器和报警信号显示电路等组成。它采用了分布智能和神经网络算法以及专用的集成电路，在探测器内补偿了灰尘等污染和温度等对激光器的影响，并对信号进行数字滤波，用神经网络对烟等信号的幅度、动态范围和持续时间等特征进行处理后，输出四种级别的报警信号。

另一种点型激光感烟探测器，其灵敏度于目前光电感烟探测器50倍，其成本费用又比吸气式感烟报警系统低得多，应用前景十分良好。美国Notifier公司研制出革新型即甚早期智能报警系统，发射强光激光二极管结合特定的透镜和反光镜光学系统，使其信噪比远远高于传统的光电感烟探测器，采用“高级可寻址燃烧探测报警“（AWACS）软件和漂移补偿及平滑算法，使得激光探测器辨别灰尘和烟粒子，而且能抑制较大的悬浮粒子（例如灰尘、纤维屑和小昆虫）引起的误报信号。多探测器协同探测是该系统独特性能，每一只探测器在进行其模拟量报警判定时，要参照其相邻探测器的读数，可用于抑制某些误报现象，并对真实的火灾作出较快的响应。

不过对于占地面积不是很大的高层建筑中应以点型感烟火灾探测器选用为主，个别不宜选用感烟火灾探测器的场所，应该选用点型感温火灾探测器。

1.2 探测区域探测器设置要点

标准规定：火灾探测区域一般以独立的房间划分，探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分探测区域，设置相应探测器。内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个探测区域，但其最大面积不能超过1000m2。

探测器的设置一般按保护面积确定，每只探测器保护面积和保护半径确定，要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响，但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响，如表2所示

表2 梁突出顶棚高度或净距对探测器设置的影响

| 梁的高度或净距 | 影响程度 |
| --- | --- |
| 高度＜ 200mm 时 | 不考虑 |
| 高度 200～600mm 时 | 按房间高度和梁隔断的梁间区域面积确定探测器保护面积和一只探测器保护的梁间区域个数 |
| 高度时＞ 600mm 时 | 被梁隔断的每个梁间区域至少设置 1 >只探测器 |
| 梁间净距时＜ 1m 时 | 不考虑 |

另外，在设置火灾探测器时，还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房 间隔情况等的影响。

1.3探测器总数确定

首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量，其计算公式为：

·  N=S÷ KA

式中： N—探测器数量（只），取整数；

S—-该探测区域的面积（m2）

A—-探测器的保护面积（m2）

K—-修正系数 
特级保护对象取 0.7～0.8 
一级保护对象取0.8～0.9 
二级保护对象取0.9～1.0. 
注：感烟和感温探测器均以此公式计算。

智能建筑内全部探测区域所需和即为该建筑需要配置的探测器总数量。

2 火灾报警控制器的设计选配

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢，它接受信号并作出分析判断，一旦发生火灾，它立即发出火警信号并启动相应消防设备。计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统已被模拟量总线制火灾自动报警系统所替代，目前智能火灾自动报警系统也广泛应用。模拟量总线制火灾自动报警系统和智能火灾自动报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的，都可以作为智能建筑的选用产品。

2.1报警区域的划分

报警区域的划分按照智能建筑的保护等级、耐火等级进行合理正确的划分。规范规定“报警区域应根据防火分区或楼层划分。”也就是说可以将同层的几个防火分区划为一个报警区域。

特别强调，将几个防火分区作为同一报警区域时，只能在同一楼层而不得跨越楼层。

2.2 确定火灾报警控制器的容量

火灾报警控制器一般按防火分区设置，其容量的确定，主要取决于本报警区域内编址探测设备的数量。报警区域编址探测设备，不单指感烟感温或其它种类火灾探测器的数量，还包括该报警区域内手动报警按钮，消火栓报警按钮以及通过控制模块转换信号的水流批示器，水压力开关等。例如某型号火灾报警控制器的容量为N回路×242探测点，即每个控制回路可控制242个编址探测点，建筑中某报警区域编址设备总数为400个，若要该火灾自动报警控制器正好满足区域报警要求，则该火灾自动报警控制器需两个控制回路。

一般火灾报警控制器标示容量都是单台控制器的最大容量，为了保证火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作， 实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。关于这一点，G50106-98第 5.1.2条有明确规定。综合考虑建筑结构与建筑施工等因素影响，火灾自动报警系统中火灾报警器每回路实际设计容量应为标称容量的80～50%。

在火灾自动报警与联动控制系统中，火灾报警控制器的选配，一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求，另一方面，还应该具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括以下几点：

（1）处理显示整个系统报警信息，故障信息，联动信息的功能； 
（2）应能根据火警信息，启动消防联动设备并显示其状态； 
（3）具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。

3 消防联动设备控制

消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件，消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。

3.1智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能

根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求，智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备：

（1）火灾警报装置与应急广播，火灾发生时警示或通知人员安全转移； 
（2）消防专用电话，火灾报警，查询情况，应急指挥，能与“119”直通； 
（3）非消防电源控制，火灾应急照明和安全疏散指示灯控制； 
（4）室内消火栓泵和喷淋水泵，火灾时实施灭火； 
（5）消防电梯运行控制； 
（6）管网气体灭火系统，泡沫灭火系统和干粉灭火系统，火灾确认后实施灭火； 
（7）防火门，防火卷帘，防火阀的控制，火灾时实施防火分隔，防止火灾蔓延； 
（8）防烟排烟风机，空调通风设备，送风阀，排烟阀，防止烟气蔓延提供救生保障。

3.2 消防联动设备的联动要求

火灾发生时，火灾报警控制器发出警报信息，消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系，输出联动信号，启动有关消防设备实施防火灭火。

消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下，智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系，在火灾报警后，输出自动控制指令，启动相关设备动作。手动情况下，应能根据手工操作,实现对应控制。

消防设备及其联动要求见表3。

表3 消防设备及其联动要求

| 消防设备 |  | 火灾确认后联动要求 |
| --- | --- | --- |
| 火灾警报装置应急广播 |  | 1. 二层及以上楼层起火，应先接通着火层及邻上下层 2. 首层起火，应先接通本层，二层及全部地层 3.地下室起火，应先接通地下各层及首层 4.含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区 |
| 非消防电源箱 |  | 有关部位全部切断 |
| 消防应急照明灯及紧急疏散标志灯 |  | 有关部位全部点亮 |
| 室内消火栓系统水喷淋系统 |  | 1. 控制系统启停 2.显示消防水泵的工作状态 3.显示消火栓按钮的位置 4.显示水流指示器，报警阀，安全信号阀的工作状态 |
| 其它灭火系统 | 管网气体灭火系统 | 1.显示系统的自动，手动工作状态 2.在报警，喷射各阶段发出相应声光报警并显示防护区报警状态 3.在延时阶段，自动关闭本部位防火门窗及防火阀，停止通风空调系统并显示工作状态 |
|  | 泡沫灭火系统 干粉灭火系统 | 1. 控制系统启停 2.显示系统工作状态 |
| 其它防火设备 | 防火门 | 门任一侧火灾，防火门自动关闭且关门信号反馈回消防控制室 |
|  | 防火卷帘 | 疏散通道上： 1.烟感报警，卷帘下降至楼面 1.8m处 2. 温感报警，卷帘下降到底 防火分隔时： 探测器报警后卷帘下降到底 |
|  | 防排烟设施空调通风设施 | 1. 停止有关部位空调送风，关闭防火阀并接受其反馈信号 2. 启动有关部位的放烟排烟风机，排烟阀等，并接受其反馈信号 3. 控制挡烟垂壁等防烟设施 |

其中消防广播是高层建筑及设有集中报警或控制中心报警系统的建筑必不可少的系统。背景音乐是为了给人们营造出一种轻松愉快的环境。因而在大型商场、宾馆、酒店背景音乐已普遍应用。如何设置消防广播与背景音乐系统，使之既满足系统功能要求又经济合理且便于管理，本文将介绍一种方案。
    一、系统的构成 
    公共广播又称有线广播，亦称PA(Public Address)广播。公共广播设于公共场所，平时播放背景音乐，且自动回带循环；发生火灾时，则兼作事故广播，指挥疏散。广播音响系统通常由四大部分组成：节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。
    节目源设备→放大和处理设备→传输线路→场声器系统 
    1、节目源设备：
    节目源通常有无线电广播(调频、调幅)、普通唱片、激光唱片(CD)和盒式磁带等，相应的节目源设备有FM/AM谐调器、电唱机、激光唱机和录音卡座等。此外，还有传声器(话筒)、电视伴音(包括影碟机、录象机、激光唱机和卫星电视的伴音)、电子乐器等。通常可为用户提供三至五套背景音乐节目。
    2、信号放大和处理设备：
    信号放大和处理设备包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这一部分设备的主要任务是信号的放大——电压放大和功率放大，其次是信号的选择，即通过选择开关选择所需要的节目源信号。调音台和前置放大器作用或地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高)，它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大，此外还担负对重放声音的音色、音量和音响效果进行各种调整和控制的任务。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化，还另外单独接入均衡器。总之，这部分是整个音响系统的控制中心。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大，通过传输线路去推动扬声器放声。
    3、传输线路：
    对于礼堂、剧场、歌舞厅、卡拉OK厅等，由于功率放大器的距离较近，故一般采用低阻大电流的直接馈送方式，传输线即所谓的喇叭线，要求截面较大的粗线，由于这类系统对重放音质要求较高，故常用专用的喇叭线。对于公共广播系统及客房广播系统，由于服务区域广、距离长，为了减少传输线路引起的损耗，往往要求采用高压传输方式，由于传输电流较小，故对传输线要求不高。这种方式通常也称为定压式传输。另外，在客房广播系统中，有一种与宾馆CATV(共用天线电视系统)共用的载波传输系统，这时的传输线就使用CATV的视频电缆，而不能用一般的音频传输线了。
    4、扬声器系统：
    扬声器系统也称音响或扬声器箱。它的作用是将音频电能转换成相应的声能。由于从音响发出的声音是直接放送到人耳，所以其性能指标将影响到整个放声系统的质量好坏。音箱通常由扬声器、分频器、箱体等组成。按照箱体形式分类，音箱可分为封闭式音箱、倒相式音箱、号筒式音箱、声柱等几种。按组合音箱的分频数分类，可分为二分频音箱、三分频音箱、四分频音箱。按照用途分类，可分为高保真用音箱、监听用音箱、公共广播(扩声)用音箱、其他专门用途(如防火、防水、报警等)音箱。从箱体来说，通常采用封闭式和倒相式音箱。声柱则适合于会场语言扩声系统。而在性能上，以监听用音箱要求最高。
    二、系统设计要点 
    1对于宾馆走廊、门厅、电梯间、商场等公共区域以及宾馆客房多采用定压式传输。传输线采用双绞线。
    2办公室、生活间、客房等可采用1－2W扬声器。一般每间一个。
    3对于走廊、门厅及公共活动场所的背景音乐、业务广播等扬声器可采用3－5W；走廊一个扬声器可覆盖6－8米的长度；公共活动场所一个扬声器可覆盖40－60平方米。
    4功放的选择通常每个分区一台，其额定容量按额定负载阻抗值小于或等于所有扬声器并联总阻抗确定。即Z0≤ZL/n式中，Z0表示所选功放的阻抗；ZL表示扬声器的阻抗；n表示扬声器的数量。当然在实际当中还应考虑扬声器同时开启系数。 
    三、系统功能 
    符合中华人民共和国国家标准GB50116－98《火灾自动报警系统设计规范》中有关消防广播的相关规定即“火灾应急广播与公共广播合用时，应符合下列要求：
    1、规范5431规定火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
    2、规范5432规定消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
    3、规范5433规定床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时，应有火灾应急广播功能。
    4、规范5434规定应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
    5、将消防应急广播和背景音乐、客房床头柜音响集合为一体，即公用一个负载网络，不须重复投资，可节约资金。
    6、集合为一体的广播音响系统应具备两个主要功能；平时为各广播区域提供背景音乐、客房广播或寻呼广播服务；火灾发生时则提供消防报警紧急广播，消防广播在系统中具有优先权。
    7、公共场所播放背景音乐的音源由广播室统一控制选择；客房内的床头广播内容由客人自己控制选择，并任其调节音量、开启或关闭。所有这些，均不妨碍消防广播信号的强制切入。
    8、整个系统的负载根据所在建筑构造或营业要求实行分区控制，区内可调节音量、开启或关闭。火灾时不仅本区能强制切入消防紧急信号，而且根据消防规范，其相邻区域(或上下两层)也能自动识别并切入消防紧急广播信号。
    9、消防紧急广播信号接通时，能自动录音，提供现场实况记录，以总结经验。 
    四、系统原理(以鞍山商业银行为例)
    此工程消防控制室与PA广播控制系统同室；消防广播用一台功放即能满足要求
由于两个系统的控制中心同在一室(若不在一室，距离较近也可以采用如下系统)，故两个系统间的连线很短，可以很方便地将消防广播信号和消防控制信号送至PA广播系统。对于公共区域内的背景音乐的控制在广播控制中心完成。 如图二所示：在正常情况下继电器不通电，其常闭接点闭合且与PA系统相连；公共区域可以欣赏到背景音乐，在紧急情况下消防控制线得24V电，使继电器通电，其常闭接点断开，即与PA系统断开；其常开接点闭合，即与消防广播系统接通，播出消防紧急广播。 由图可见：公共区域有三个分区，各分区一台功放，消防广播一台功放，利用继电器的常开接点、常闭接点使系统在正常情况下播放背景音乐：在紧急情况下播出消防紧急广播。即使有更多的分区也一样实现上述功能。 如果某些公共区域需在现场对背景音乐进行控制，那就可以在现场控制开关和扬声器之间加装继电器；并接入消防控制线及消防广播线，同样可以实现上述功能。满足用户的要求。

五、小结

背景音乐与消防广播的集成形式还很多，不过上述系统适应于任何消防设备厂家及背景音乐设备厂家生产的产品，具有结构灵活、使用方便、功能可靠、适用范围广等优点。

4 火灾自动报警系统布线及其与智能建筑的适配性

由于火灾自动报警系统的特殊地位，使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一 要满足自动报警装置自身的技术条件，如其报警传输线大多数要求采用双绞线等；二要满足一定的机械强度，三要采取穿管保护、 暗敷或阻燃措施，四要尽量与其它低压系统电缆竖井分开布设，五要使其传输网络不与其它传输网络共用。

从智能建筑的概念讲，火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统（ABS）范畴,但目前火灾自动报警系统有其特殊的管理要求，其报警线、联动线、通信线基本自成体系，与智能建筑中综合布线系统有相当差异，但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟，二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时，一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以最好的方式结合起来。

中国消防电子产品市场状态

中国消防电子产品行业在国民经济中属发展迅速的朝阳行业，几年来一直呈可持续发展的良好态势。国内外消防电子产品厂商都看好消防电子产品市场这一热点，都给予充分重视、关注与投入。

目前国内市场每年投入安装使用的探测器总量大约为300万只，其中境内生产（含国产、合资生产、合作生产、引进国外技术和外资独资生产）探测器约200万只，其市场占有率约60％；境外生产（原装进口和海外OEM生产）探测器约100万只，其市场占有率约34％。

换言之，目前我国火灾自动报警设备市场与往年一样，仍是国产、合资生产与进口产品“三是鼎立分天下”。但是，境内生产产品市场占有率比往年提高，而境外生产产品市场占有率比往年相应降低。

以产品市场地域分布而言，中西部地区（内地城市）以采用国产产品为主；东部地区（经济发达的沿海开放城市）采用进口和合资产品较多。以生产厂家而言，国内约有130家企业；国外有34家企业的产品在国内市场销售，实际国外企业向国家消防电子产品质量检查中心送检已达47家企业，并呈增多趋势，因中国消防市场之大，使更多国外企业争先恐后投入。

消防电子产品厂家发展极不平衡。境内生产销售量80％集中在近20个左右的较大企业；境外生产销售量80％集中在近10个左右的国外厂商。目前市场状况呈现现下列变化：

1.以市场占有率而言，国产产品增长；合资产品增长；进口产品减少。

2.模拟量产品市场占有率稳定增长。进口与合资产品中，模拟量产品占绝大多数；国产厂家可提供模拟量产品也居多半，但市场销售量还未居多，这一状况正在不断改观。

3.产品价格呈下降趋势。随着火灾自动报警控制技术发展（成本降低）和市场竞争。价格呈下降趋势，境内生产与境外生产产品都如此。

中国消防电子产品行业从整体而言是竞争力较强的产业，该行业内各厂家发展极不平衡，大小、强弱之间差距日益增大，呈两极分化之势，即强者恒强的“马太效应”。下面简述一些有重要影响的变化：

1.海湾（集团）公司（秦皇岛）是本行业中发展速度最快、消防电子产品种类最多、涉及技术领域最为广泛的厂家。该单位作为本行业高速发展的典型，在产品技术含量、质量上均佳，新产品开发能力强。近年来开发出GST8000分布智能火灾自动报警系统，主机超大容量，可接128个回路，单机容量超过30000点；各类探测器及模块均内置CPU，固化智能算法，无硬地址开关，可实现电子编码；每一回路上的探测器与控制模块可任意混编；主机设置LONWORKS网络化接口，控制器内部采用LON总线结构，便于组成分布式报警网络并与楼宇自动化系统集成。该系统可含智能可燃气体探测器、智能紫外火焰探测器和智能线性红外光束感烟探测器，这些产品是大多数厂家本身不生产而需外配的。

该厂家是我国从消防电子厂商扩展到楼宇自控系统生产的首家单位，推出BA5000楼宇自控系统和XQ5000智能小区管理系统等，其共同点都基于LONWORKS技术。该单位以其综合力强、高速发展业绩骄人，而被国家科技部、中国证监会评审通过获准将成为“上市”股份公司，是本行业目前唯一入选的首家企业。

2.由中国核工业集团公司所属的国营二六二厂、国营四零四厂、国营五二四厂、中国原子能院北京科原电子仪器厂等单位新组建的中核久安科技股份有限公司，成为国内消防电子及固定灭火系统行业中产品最齐全、生产规模最大、销售服务网络最大的企业，其消防电子与自动灭火系统相结合为国内首例，跨地域强强联合，优势互补是其特色，进一步增强在国内和国际市场的竞争力。

3.消防电子产品厂家扩展到楼宇自控系统领域是技术发展的必然延伸，除前面已述的海湾集团外，北京世宗智能公司推出楼宇自控产品SZBAS，并可构成智能建筑系统集成，它采用了先进的现场总线（CANBUS）技术，实现了无主从点对点高速通讯。原国营二六二厂推出了262NET智能楼宇自动化网络系统，它是一个网络多种技术的集合，该厂不同型号的产品，甚至不同厂家不同品牌的产品都集成在这个网络上。清华同方控制工程公司引进法国NOVA、VEGA智能火灾报警系统技术、产品和设备，在国内生产，此举作为“同方”进军国内消防领域的重大动作，引人注目。

4.扬长避短，适者生存。鉴于本行业竞争剧烈的现实，一些实力不强的生产厂家采用扬长避短，适者生存的策略。只生产控制器而探测器配套采用其他企业产品的厂家有近10家，例如杭州融通公司配套探测器采用美国盛赛尔产品。有些厂家专门生产特色产品，如红外光束感烟探测器生产厂家不多，即使本行业规模较大的厂家除海湾集团外大多都不生产，然而合肥“科大立安安全技术公司”除推出大空间火灾安全监控系统外，还生产红外光束感烟探测器产品，有甚者北京核中警消防技术公司专门生产红外光束感烟探测器和紫外火焰探测器，并有相应报警接口产品，可实现同任何厂家的报警控制器相联接。这种甘当配角的企业精神符合社会分工的需求。南京华锋电子公司生产家用点型探测器；无锡梅思安安全设备公司和北京迪安波科技开发公司专门生产可燃气体报警设备。

目前可以说我国消防电子产品民族工业发展迅速，许多企业的产品已完全达到与某些国外产品抗衡的程度，与国外先进水平的差距不断缩小，本行业发展前景良好。

下面以辽宁省鞍山市商业银行综合办公楼消防工程为例，实际论述消防工程的施工。

参考文献

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》，国家质量技术监督局，中华人民共和国建设部联合发布。1998.12.07

《中国建筑电气设备选型年鉴》

《电气设计》

2002年5月26日